## JARDIN DE NIÑOS
CÁLCULO DE LÁMPARAS PARA KINDER
DATOS GENERALES
NOTA: La emisión luminosa se proporcionó de las especificaciones (INIFED, instalaciones eléctricas) | Emisión luminosa = 175 LUXES
Área= 31.22 m2
Altura= 2.19
| Cálculo del índice del local |  |  | Coeficiente de utilización
Plafón color blanco 80%
|  |  |  | Muro color blanco 50% | 0.49
Piso color gris 10%
Flujo luminoso
Factor de mantenimiento
| Iluminación directa |  | 70%
Estado de limpieza media
Lámparas de fluorescentes de 32w
1650 lúmenes * 2 lámparas =3300
Numero de lámparas
|  |  | 5 lamparas | 3*2=6
| Claro corto= | 5.3 | 2.65 | 1.325
| Claro largo= | 5.9 | 1.9667 | 0.985
k= = 1.27
k= (5.30∗5.89)/(2.19(5.30+5.89))= 1.27
=15928.57
ø=(175 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠(31.22 𝑚2))/(0.49∗0.70)=15928.57
N==4.83
N=15928.57/3300=4.83

## PRIMARIA
CÁLCULO DE LÁMPARAS PARA PRIMARIA
DATOS GENERALES
NOTA: La emisión luminosa se proporcionó de las especificaciones (INIFED, instalaciones eléctricas) | Emisión luminosa = 250 LUXES
Área= 46.84 m2
Altura= 2.16
| Cálculo del índice del local |  |  | Coeficiente de utilización
Plafón color blanco 80%
|  |  |  | Muro color blanco 50% | 0.56
Piso color gris 10%
Flujo luminoso
Factor de mantenimiento
| Iluminación directa |  | 70%
estado de limpieza media
Lámparas de fluorescentes de 32w
1650 lúmenes * 2 lámparas =3300
Numero de lámparas
|  |  | 9 lámparas | 2*4=8
| Claro corto= | 5.89 | 2.945 | 1.325
| Claro largo= | 7.95 | 1.9875 | 0.995
k= = 1.57
k= (7.95∗5.89)/(2.16(7.95+5.89))= 1.57
=29642.86
ø=(250 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠(46.48 𝑚2))/(0.56∗0.70)=29642.86
N==8.98
N=29642.86/3300=8.98

## BLIBLIOTECA
CALCULO DE LÁMPARAS
DATOS GENERALES
NOTA: La emisión luminosa se proporcionó de las especificaciones (INIFED, instalaciones eléctricas) | Emisión luminosa = 400 LUXES
Área= 17.73 m2
Altura=1.97
| Cálculo del índice del local |  |  | Coeficiente de utilización
Plafón color blanco 80%
|  |  |  | Muro color blanco 50% | 0.44
Piso color gris 10%
Flujo luminoso
Factor de mantenimiento
| Iluminación directa |  | 70%
estado de limpieza media
Lámparas de fluorescentes de 32w
1650 lúmenes * 2 lámparas =3300
Numero de lámparas
|  |  | 6 lámparas | 2*3=6
| Claro corto= | 3.34 | 1.67 | 0.835
| Claro largo= | 5.31 | 1.77 | 0.885
k= = 1.04
k= (5.31∗3.34)/(1.97(5.31+3.34))= 1.04
=23025.97
ø=(400 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠(17.73 𝑚2))/(0.44∗0.70)=23025.97
N==6.98
N=23025.97/3300=6.98

## SANITARIOS
CÁLCULO DE LÁMPARAS PARA SANITARIO
DATOS GENERALES
NOTA: La emisión luminosa se proporcionó de las especificaciones (INIFED, instalaciones eléctricas) | Emisión luminosa = 200 LUXES
Área= 11.02 m2
Altura=2.09
| Cálculo del índice del local |  |  | Coeficiente de utilización
Plafón color blanco 80%
|  |  |  | Muro color blanco 50% | 0.38
Piso color gris 10%
Flujo luminoso
Factor de mantenimiento
| Iluminación directa |  | 70%
estado de limpieza media
Focos de fluorescentes de 42w
2800 lúmenes
Numero de focos
|  |  | 2 focos | 2*3=6
| Claro corto= | 3.34 | 1.67 | 0.835
| Claro largo= | 3.3 | 1.65 | 0.825
k= = 0.79
k= (3.34∗3.30)/(2.09(3.30+3.34))= 0.79
=8285.71
ø=(200 𝑙𝑢𝑥𝑒𝑠(11.02 𝑚2))/(0.38∗0.70)=8285.71
N==2.96
N=8285.71/2800=2.96

## CALCULO ELÉCTRICO
MEMORIA DE CÁLCULO ELÉCTRICO
CIRCUITO | [6 empty] | WATTS POR CIRCUITO | FASES
[8 empty] | A | B | C
| 42 W | 3.3 W | 32 W | 180 W | 100 W | 250 W
C-1 | 7 |  | 5 | 5 |  |  | 1309 |  | 1309
C-2 | 8 | 21 |  | 5 |  |  | 1305.3 | 1305.3
C-3 |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1193.3 | 1193.3
C-4 |  |  | 10 | 4 | 2 |  | 1240 |  | 1240
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
ELEMENTOS | 15 | 22 | 20 | 21 | 3 | 3 | 6172.6 | 2498.6 | 2549
WATTS | 630 | 72.6 | 640 | 3780 | 300 | 750
CÁLCULO DE LA CORRIENTE |  |  |  | % de desvalanceo
DETERMINAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
CORREGIR LA CORRIENTE IC |  |  |  | cal # =10 * 30 ampere
NOTA: Para el cálculo eléctrico se tomó la cantidad necesaria de luxes para cada área tomadas en cuenta de las especificaciones (INIFED)
CALIBRES DE LOS CABLES
FASE= CAL # 10 =30>21.44
NEUTRA= CAL# 8
TIERRA FÍSICA = CAL 10D
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA
(2) CAL # 10 = 32.80
(1) CAL# 8= 29.70
(1) CAL#10D=6.83
TOTAL | 69.33 mm2
ø= 1/2" (13MM)
1=𝑃/(2 (𝐸 𝐶𝑂𝑆∅))
.59
1=(6172.6 𝑊𝐴𝑇𝑇𝑆)/(2 (127𝑉𝑂𝐿𝑇𝑆)(0.85))) 28.59
𝐼𝐶=𝐼.𝐹.𝑢
=21.44
𝐼𝐶=28.59(0.75)=21.44
(2549−2498.6)/2549 (100)=1.98